世科智能SKD-EX设备MODBUS(RTU)协议通信协议说明

一、 数据报文基本格式

SKD-EX设备，主机等通讯采用类似精简的 Modbus 包含两种传输模式

（ASCII 或 RTU）中的任何一种在标准的 Modbus 网络通信。设备采用 RTU的模式，包括串口通信参数（波特率、校验方式等），在配置每个控制器的时候，

在一个 Modbus 网络上的所有设备都必须选择相同的传输模式和串口参数。

注意：如果采用 RS232（或者 RS485）设备采用的通信协议如下：

波特率：9600 校验位：NONE 数据位：8 停止位：1

1．RTU 模式

传输方式是指一个数据帧内一系列独立的数据结构以及用于传输数据的有限规则，下面

定义了与 MODBUS 协议 RTU 方式相兼容的传输方式。

每个字节的位：

- 1 个起始位

- 8 个数据位（低有效位在前）

- 无奇偶校验位

- 1 个停止位

错误检测(Error checking)：CRC（循环冗余校验）

2．通信模式

为主从式一问一答制，设备为从机，每个设备都有一个地址，可在系统信息

中查询。

2.1 主机发送格式

|  |  | 地址编码 | 功能码 | 寄存器地址 |  | 数据个数 |  | CRC 低位 | CRC 高位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Address | Function | AddrH | AddrL | NumH | NumL | CRCL | CRCH |  |

2.2 从机应答格式

| 地址编码 | 功能码 | 字节数 | 数据 | CRC 低位 | CRC 高位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Address | Function | byte | Data0H,Data0L…… | CRCL | CRCH |
|  |  |  | ……………………… |  |  |
|  |  |  | ……………………… |  |  |
|  |  |  | …. DataNH,DataNL |  |  |

3．校验例程

假设控制器地址为 01 第一通道采样值为 1

组态软件发送数据：

01 03 00 65 00 01 CRCL CRCH

控制器主机返回数据：

01 03 02 00 01 CRCL CRCH

注意：返回数据为整型，对于有小数点的数据，采样值= 返回的数据*分辨率。比如：仪表的

分辨率为 0.1%LEL，采样值为 0.1%LEL，则 返回的数据=采样值/分辨率=0.1/0.1=1。

系统出厂地址：01

气体浓度值寄存器：40102（0065H）

地址为 01，气体浓度值指令为：

01 03 00 65 00 01 94 15